## A lire
Ce document a pour objectif de vous éclairer dans vos démarches pour le raccordement de votre installation de méthanisation et la vente de l'électricité produite. Dans tous les cas, il faut se référer à l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent du biogaz.
Ce document ne se veut pas exhaustif. Il est informatif.
Les informations portées à votre connaissance par ce document ont peut être évoluées depuis ; merci de vous renseigner au près de vos interlocuteurs.
L'arrêté du 19 mai 2011 est disponible sur Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110521&numTexte=27&pageDebut=08872&pageFin=08874),
Ainsi que son arrêté rectificatif (http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110528&numTexte=11&pageDebut=09238&pageFin=09238).
Les différents onglets :
- QuiQuoi (découpé en 2 onglets) : il explique qui émet quel document ; c'est le rôle de vos différents interlocteurs dans les démarches ; il informe notamment sur les délais de réponse, une fois les dossiers complets reçus par vos interlocuteurs, et de la durée de validité des documents (si elle est connue) ;
- Contenu dossiers : il reprend les documents nécessaires à la constitution des différents dossiers (liste informative et non exhaustive, il faut que vous vérifiez si les listes sont complètes et si des versions plus récentes n'existent pas), et les liens vers des sites internet ;
- Infos : des informations que nous jugeons utile de vous portez à connaissance.
- Résumés (découpé en 2 onglets) : reprend les différentes étapes d'un projet évoqué dans le document et les liens entre-elles.
- Contacts EDF AOA : les coordonnées de vos interlocuteurs à EDF Agence obligation d'achat.
- Contacts ERDF : les coordonnées de vos interlocuteurs à ERDF pour le raccordement et pour après la mise en service du raccordement (service producteur).
ERDF Ouest a réalisé un guide pour les installations de production > 36 kVA et HTA sous Obligation d'Achat, intitulé "La production par méthanisation et vous - votre raccordement, votre contrat EDF, votre contrat d'achat", publié en septembre 2011.
Ce document n'a pas objectif à le remplacer. Il vient plus en complément avec des informations détaillées, autant que possible, sur l'ensemble des démarches.
Le Club Biogaz a réalisé un guide en 2012 intitulé "Procédures de raccordement et démarches d'obtention du contrat d'achat d'électricité issue du biogaz" qui est disponible sur son site internet ; un guide sur l'efficacité énergétique a également été publié en 2012.
Lien : http://biogaz.atee.fr/news/categoryfront.php/id/95/Guides_pratiques.html
Par ailleurs, EDF Agence d'Obligation d'Achat dispose de différents documents à destination des producteurs de biogaz (livret des producteur, fiche "pas à pas" pour la constituion du dossier...) dont certains sont disponible à l'adresse : http://fr.edf.com/obligation-d-achat/contrat-et-tarifs-d-achat-48663.html
Document réalisé par AILE en octobre 2011 et réactualisé en avril -juin 2013.

## QuiQuoi - EDF, DREAL, ADEME...
Quels sont mes interlocuteurs dans mes démarches pour le raccordement électrique, et pour quel(s) élément(s) du dossier ?
DREAL, ADEME, EDF OA, DGEC…
DREAL | DGEC | EDF OA
Certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat (CODOA) | Unités < 12 MW | Demande complète de contrat d'achat | Demande d'accord de rattachement au périmètre d'équilibre (ARPE)
Délais : Délivré sous 2 mois dès réception du dossier complet | Selon le Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité (NOR: ECOI0000375D), ces installations sont réputées autorisées dès lors que sa puissance installée est inférieure ou égale au seuil fixé pour ce type d’énergie - installations utilisant, à titre principal, l’énergie dégagée par la combustion ou l’explosion de biogaz : 12 mégawatts. | Dossier décrivant votre istallation et attestant de son droit à l'obligation d'achat | nécessaire à la mise en service du raccordement de l'installation par le gestionnaire de réseau
|  | Délais : | Délais :
Durée de validité : celle du contrat d'achat de l'électricité soit 15 ans en méthanisation |  | A effectuer dès que votre projet est mature (par exemple : à reception de la PTF d'ERDF). Après vérification par EDF OA, un accusé de réception confirme la complétude de la demande et le tarif applicable (coefficient K fonction de la date de la demande complète de raccordement) et est accompagné des informations nécessaires pour poursuivre la démarche de contractualisation. Faire valider le schéma unifilaire par EDF AOA. | A envoyer à EDF OA a minima un mois avant la date de mise en service prévisionnelle. Après contrôle, EDF OA adressera directement une copie de ce document signé des deux parties au gestionnaire de réseau.
Attention :
ADEME | Demande d'autorisation d'exploiter pour les unités >12 MW |  | Nécessité de disposer au préalable de : - un schéma unifilaire validé par EDF OA, - l'annexe technique, - un CODOA
Identification
Démarche préalable au dépôt de la demande de raccordement (cf. article 4 de l'arrêté du 19 mai 2011) | Autorisation : adresser un dossier de demande d'autorisation à la DGEC | N'oubliez pas d'adresser à EDF OA une copie du courriel envoyé par ERDF qui confirme la date du dossier complet (T0). Cela leur permet de vérifier que le récépissé Ademe était bien valable à T0.
| Délivrance d'un AR dès réception d'un dossier complet. |  | Annexe techniques & attestation sur l'honneur
Délais : Délivré sous 3 mois dès réception du dossier complet | La DGEC statue sur la demande sous 4 mois | Durée de validité : | nécessaire à la prise d'effet de votre contrat et/ou au versement des primes (efficacité energétique / effluent d'élevage)
Le dossier peut être rempli en ligne via l'adresse suivante : |  | La mise en service de l'installation doit intervenir dans un délai de 2 ans à compter de la date de demande complète de raccordement. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite d'autant.
http://identification-biogaz.ademe.fr/ |  |  | Délais :
Durée de validité : 3 mois |  |  | A envoyer à EDF OA a minima un mois avant la date de mise en service prévisionnelle.
ATTENTION : La puissance maximale d'achat doit être identique dans le CODOA et lors de la demande de contrat d'achat.
Les délais affichés sont à consider une fois que le dossier a été jugé complet par vos interlocuteurs. Au delà de la durée de validité du document, la démarche est à recommencer.
Le CONSUEL
L'attestation de conformité de l'installation électrique doit être validée par le CONSUEL avant la mise en service du raccordement.Obligatoire pour les installations dont la puissance est inférieure à 250 KVA. Un organisme de contrôle agréé doit venir sur site afin de rédiger un rapport de conformité (ou non) de l'installation. Ce rapport sera à joindre à la demande de CONSUEL. En HTA ( 20 000 V) le consuel pour les installations de production dont la puissance installée est supérieure à 250 kVA n'est pas obligatoire, il peut-être demandé (recommandé). Sinon un rapport de bureau de contrôle vierge de toutes remarques doit être remis au distributeur. Attention si, sur le raccordement de production, il existe des consommations autres que les consommations strictement nécessaires à l'alimentation des auxiliaires de l'installation de production, un consuel VERT doit être demandé. Pour plus d'informations consulter le site du consuel : www.consuel.com |  | Installation < 250 kVA | Installation > 250 kVA dont les consommations NE sont PAS limitées aux auxiliaires de la production.
Attestation de conformité BLEUE visée par le CONSUEL
Attestation de conformité VERTE couvrant le poste de livraison HTA et les installations de consommation.
|  | Installation > 250 kVA dont les consommations sont limitées aux auxiliaires de la production | Attestation de conformité BLEUE visée par le CONSUEL ou Rapport du bureau de contrôle vierge de toutes remarques couvrant la partie production
Attestation de conformité BLEUE visée par le CONSUEL ou Rapport du bureau de contrôle vierge de toutes remarques couvrant la partie production et le poste de livraison HTA.
Les autres démarches à mener en parallèle :
La demande de permis de construite, Le dossier ICPE quelque soit le régime (autorisation, enregistrement, déclaration), La création de la société de méthanisation (si tel est le cas), L'ouverture d'une ligne de télérelevé auprès de l'opérateur téléphonique (nécessaire pour la mise en service du raccordement par ERDF).
Ces démarches sont liées dans le temps !
et avec celles auprès de ERDF...

## QuiQuoi - ERDF
Quels sont mes interlocuteurs dans mes démarches pour le raccordement électrique, et pour quel(s) élément(s) du dossier ?
ERDF
Pour tous | ERDF distingue les dossiers en Basse tension (BT) dont la procédure a été simplifiée, et ceux en HTA. ATTENTION : Une demande à T0 est une demande de raccordement complète où il ne manque aucun élément constitutif du dossier ! L'arrêté de mai 2011 fait donc référence à ce TO pour la validité du récépissé ADEME.
Pré-étude - facultative
Estimation du coût du raccordement au réseau public de distribution d’électricité (branchement, extension ou renforcement) et des délais associés
Note : L'identification à l'ADEME n'est valide que 3 mois... il faut donc que votre demande de raccordement soit complète et que T0 vous soit confirmé par ERDF dans les 3 mois après l'émission du récépissé d'identification à l'ADEME. Le récépissé d'identification est à envoyer à EDF OA avec le justificatif (courriel) de ERDF qui indique la date de votre demande complète de raccordement (T0). Et si ce n'est pas le cas ? Lors de votre demande de contrat de vente d'électricité, EDF OA va vérifier que l'arrêté de mai 2011 a été respecté. Si ce n'est pas le cas, VOUS DEVREZ RECOMMENCER TOUTE LA PROCEDURE DE RACCORDEMENT !!
Pré-étude simple de 610 à 1 420 E HT
Pré-étude approfondie de 970 à 7 520 E HT ; estimation sur devis pour les projets en HTA.
Formulaire disponible en ligne :
http://www.erdfdistribution.fr/Producteurs_Preparer_le_raccordement | Filtre ou pas filtre ? Afin de ne pas perturber les informations transmises sur les lignes électriques (heures creuses/pleines…), il peut être demandé de mettre un filtre sur les lignes (demande plus fréquente en basse tension). Ce filtre a un coût non négligeable (50-100 000 E). Il est donc nécessaire de savoir s'il faut en mettre un ou non pour votre projet. ERDF vous l'indique dans la pré-étude approfondie. Réaliser cette pré-étude approfondie permet de savoir si oui ou non vous êtes concerné, et au besoin d'échanger avec vos interlocutuers ERDF pour voir si des solutions alternatives existent.
Délais :
3 mois
En Basse Tention (36-250 kVA) | En HTA (> 250 kVA)
Deux possibilités de schémas de traitement des demandes de raccordement, quelque soit le niveau de tension de raccordement BT ou HTA | Deux possibilités de schémas de traitement des demandes de raccordement, quelque soit le niveau de tension de raccordement BT ou HTA | Valider la PTF
Deux procédures: | Deux procédures: | sous 3 mois
úun seul document "Convention de raccordement directe" úPTF puis Convention de raccordement (Annexe 1 de la procédure ERD-PRO-RES_67E) | úun seul document "Convention de raccordement directe" úPTF puis Convention de raccordement (Annexe 1 de la procédure ERD-PRO-RES_67E) | Vous envoyez à ERDF : la PTF signée le paiement du montant demandé
Vous envoyez à ERDF : Votre demande de demande de raccordement | Vous envoyez à ERDF : Votre demande de demande de raccordement
L'étude réalisée par ERDF pour la remise de l'offre de raccordement est Gratuite. S'il y a un changement de machine (ou autre) après remise de l'offre de raccordement les frais d'études complémentaires sont à la charge du producteur. | L'étude réalisée par ERDF pour la remise de l'offre de raccordement est Gratuite. S'il y a un changement de machine (ou autre) après remise de l'offre de raccordement les frais d'études complémentaires sont à la charge du producteur. Délais : 3 mois | Vous envoyez à EDF OA le document émis par ERDF à cette fin.
Délai :3 mois | Délai raccourci si une pré-étude approfondie a été réalisée et qu'aucune indication n'a changé dans les données du projet (locatisation, moteur…) ou dans la file d'attente et l'état du réseau à 1 mois
ERDF vous envoie : Votre Convention de raccordement |  | ERDF vous envoie : Convention de raccordement sous un déalis présisé dans la PTF. (durée de validité de 3 mois. Il peut avoire un acompte supplementaire, ceci n'est pas obligatoire). Et ensuite avant la mise à disposition du raccoordement: Convention d'exploitation Contrat d'Accès au Réseau public de Distribustion (contrat CARD injection)
Durée de validité : 3 mois Au-delà de ce délai, il faut faire une nouvelle demande de raccordement pour rentrer dans la file d'attente. | Durée de validité de la PTF : 3 mois Au-delà de ce délai, il faut faire une nouvelle demande de raccordement pour rentrer dans la file d'attente. Et le paiement de l'accompt demandé.
A compter de votre accord, la proposition de raccordement donne le délai prévisionnel des travaux ERDFpour la mise a disposition du raccordement. | A compter de votre accord, la PTF donne le délai prévisionnel des travaux ERDF indispensables au fonctionnement optimal de l’installation.
Quand votre demande de raccordement (PTF ou proposition de raccordement) est complète, ERDF vous envoie un courriel pour vous indiquer la date du dossier complet (T0). Ce mél est à adresser à EDF OA pour justificatif.
Pour tous
Valider les conventions et contrats, réaliser les travaux | ERDF réalise et vérifie avant la mise en service : | Avant la mise en service, il faut avoir vérifié la conformité de consuel
Envoyer à ERDF : Accord sur les conventions Contrat CARD signé avec un RIB | - La protection de découplage ( norme C15-400) et la protection C13-100 (en HTA). | si 36 kVA < P ≤ 250 kVA, attestation Consuel
| - La pose du ou des compteurs. Pour la télérelève du compteur de production ERDF a besoin d'une ligne de télérelève FT, mise à disposition par le producteur et l'abonnement est transféré à ERDF à compter de la date de mise en service. | si P > 250 kVA, certificat de conformité du poste de livraison et d'un rapport d'un bureau de contrôle agréé pour toute installation
Vous : Réalisez les travaux à votre charge tel qu'indiqué dans la convention de raccordement. Prévenez ERDF de la fin de vos travaux
| - En HTA si pose d'un Dispositif d'Echange d'Informations et d'Exploitations (défini dans l'offre de raccordement) , le producteur met à diposition une ligne FT et un bornier (même principe que le comptage). | Demander la mise en service
ERDF : Réalise les travaux de raccordement dans le respect du délai annoncé dans la convention de raccordement. Envoi la facture de raccordement |  | Délais : sous 10 jours ouvrés dès que les conditions requises sont remplies
- Si perturbation signal tarifaire, besoin d'un filtre 175 HTZ (vérification ERDF, si filtre actif).
Vous avez 2 ans pour mettre en service l'unité après la réalisation des travaux et la mise à disposition par ERDF du raccordement. | possible en HTA et BT (remarque SH)
Les délais affichés sont à consider une fois que le dossier a été jugé complet par vos interlocuteurs. Au delà de la durée de validité du document, la démarche est à recommencer. |  | FT : France Télécom

## Contenu dossiers
Le contenu de mes dossiers (liste informative et non exhaustive)
Dossiers avec ERDF
Dossiers avec la DREAL | Dossiers avec l'ADEME
Dossiers avec la EDF OA
Dossiers avec le CONSUEL
Dossiers avec la DGEC : unités > 12 MW
Pré-étude simple : facultative
Formulaire (ERDF-PRO-RES_20E) disponible en ligne : http://www.erdfdistribution.fr/Producteurs_Preparer_le_raccordement
Le formulaire ERDF-PRO-RES_20E contient plusieurs fiches, et doit être complété, paraphé et signé.
Remplir la fiche A sur les données générales du projet :
- les coordonnées du Demandeur du Raccordement (bénéficiaire du raccordement), il sera le destinataire de l’offre de raccordement, sauf s’il a mandaté un tiers,
- les coordonnées du Tiers habilité qui assure tout ou partie du suivi de la demande de raccordement dans le cadre d’une autorisation ou d’un mandat,
- la localisation du site de production à raccorder (adresse, code INSEE Commune, coordonnées GPS du Point De Livraison,…),
- éventuellement, les caractéristiques du raccordement existant au réseau public de distribution,
- les caractéristiques générales de l’installation de production (Puissance installée , Puissance de raccordement en injection,…),
- la demande de type d’étude (Pré-étude simple, Pré-étude approfondie, offre de raccordement).
Fournir également :
- un plan de situation (échelle 1/25 000ème ou 1/10 000ème) avec l'identification des limites de la parcelle concernée,
- un plan de masse de l'opération (échelle 1/200ème ou 1/500ème) avec l'emplacement du Point de Livraison souhaité,
- une copie du mandat si vous avez confié la réalisation des démarches de raccordement à un prestataire extérieur.
Pré-étude approfondie : facultative mais recommandée
Formulaire (ERDF-PRO-RES_20E) disponible en ligne : http://www.erdfdistribution.fr/Producteurs_Preparer_le_raccordement
Le formulaire ERDF-PRO-RES_20E contient plusieurs fiches, et doit être complété, paraphé et signé.
Remplir la fiche A sur les données générales du projet (cf. Pré-étude simple),
Remplir la fiche B pour les sites à raccorder en basse-tension, ou la fiche C pour les sites raccordrésen HTA :
- collecte des renseignements sur le site de production; celle-ci se fait par l’intermédiaire des fiches A et B ou C et permet de prendre connaissance de la constitution générale du site et de caractériser les éventuels équipements généraux permettant son bon fonctionnement
- collecte des renseignements sur les unités de production elles-mêmes; celle-ci se fait par
l'intermédiaire de la fiche E (pour le biogaz).
Remplir la fiche E sur la caractéristique des autres générateurs à raccorder ; selon votre type de générateurs vous remplirez l'une des fiches suivantes :
- fiche E1 pour les machines Synchrones,
- fiche E2 pour les machines Asynchrones,
( - fiche E3 pour les batteries de condensateurs de compensation propres à la machine,)
( - fiche E4 pour les onduleurs assurant le transit total de la puissance,)
Fournir également :
- un plan de situation (échelle 1/25 000ème ou 1/10 000ème) avec l'identification des limites de la parcelle concernée,
- un schéma unifilaire de l'installation,
- un plan de masse de l'opération (échelle 1/200ème ou 1/500ème) avec l'emplacement du Point de Livraison souhaité,
- une copie du mandat si vous avez confié la réalisation des démarches de raccordement à un prestataire extérieur.
Demande de raccordement (= la PTF ou CR ou CR Directe)
Formulaire (ERDF-PRO-RES_20E) disponible en ligne : http://www.erdfdistribution.fr/Producteurs_Raccordement
Remplir la fiche A sur les données générales du projet (cf. Pré-étude simple),
Remplir la fiche B pour les sites à raccorder en basse-tension, ou la fiche C pour les sites raccordrés en HTA, (cf. Pré-étude approfondie),
Remplir la fiche E sur la caractéristique des autres générateurs à raccorder, (cf. Pré-étude approfondie),
Fournir également :
- une copie du document administratif permettant l'obtention d'une offre de raccordement conformément à la procédure de traitement des demandes de raccordement publiée sur le site internet d'ERDF,
- copie du permis de construire
- un plan de situation (échelle 1/25 000ème ou 1/10 000ème) avec l'identification des limites de la parcelle concernée,
- un schéma unifilaire de l'installation,
- un plan de masse de l'opération (échelle 1/200ème ou 1/500ème) avec l'emplacement du Point de Livraison souhaité,
- la fourniture du récepissé de la déclaration ou de l'autorisation d'exploiter (fourni par la DGEC) ou du document relevant de la déclaration ou de l'autoirsation d'exploiter au sens du décret n°2011-1893 du 14 décembre 2011 modifiant le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000, dont la copie sera jointe au dossier.
- l'attestation de tenue en régime perturbée du Réseau Public de distribution pour les installations dont la Pmax ≥5 MW (électrique ),
- une copie du mandat si vous avez confié la réalisation des démarches de raccordement à un prestataire extérieur.
=> Lorsque votre dossier est complet ERDF vous envoie un courriel pour vous le signifier, vous êtes alors à T0.
ATTENTION : le récépissé d'identification à l'ADEME doit avoir moins de 3 moins à T0.
Ce document est utile EDF OA et doit avoir moine de 3 mois "à la demande complète de raccordement" selon l'arrêté de mai 2011. Il faut donc que le récépissé d'identification à l'ADEME ait moins de 3 mois à T0. Même si ce récépissé n'est utile qu'àE DF OA, il doit être valable lors des démarches aurpès de ERDF. Il faut être en accord avec l'arrêté tarifaire de mai 2011.
ERDF n'est pas concerné par la validité du récépissé d'identification ADEME (moins de 3 mois à T0). Par contre EDF OA regardera l'historique de votre démarche à la demande de contrat d'achat et pourra vous signifier que vous n'avez pas respecté l'arrêté. Il faut alors recommencer toutes les démarches (ERDF, EDF...).
Pour le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat (CODOA)
1° - nom, prénom et domicile (personne physique),
- dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse du siège social et qualité du signataire du dossier (personne morale)
- lorsque le dossier est déposé par un mandataire : la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir pour le compte du demandeur ;
2° La localisation de l'installation de production d'électricité concernée, ainsi que, s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'identité de l'établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements (SIRET)
(Remarque importante : n° SIRET du siège social + le cas échéant, si l'adresse de l'installation est différente de celle du siège social : un n° SIRET du site de production (établissement secondaire) ;
3° La ou les énergies primaires et la technique de production utilisées
(Remarque importante : ceci comprend la nature et la quantité des différents intrants nécessaires pour générer le biogaz obtenu par méthanisation => copie du dossier ICPE à transmettre à la DREAL par courriel) ;
4° La puissance électrique maximale installée (en kW) et la capacité de production moyenne annuelle estimée (en kWh/an) de l'installation de production d'électricité
(Important : la puissance déclarée sera la même que celle indiquée dans le contrat d’achat) ;
5° Les éléments permettant d'apprécier la plus petite distance qui sépare une machine électrogène appartenant à l'installation considérée d'une machine électrogène appartenant à une autre installation de la même catégorie, exploitées par la même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et bénéficiant de l'obligation d'achat
(cf. cumul des puissances unitaires et seuil de 12 MW).
(Remarque importante :
si non concerné, fournir à la DREAL une attestation sur l'honneur du gérant sur le fait qu'il n'exploite pas lui-même, ou par l'intermédiaire d'autres sociétés qu'il contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de machines électrogènes appartenant à d'autres installations de la même catégorie bénéficiant de l'obligation d'achat et situées à moins de 1500 mètres de la machine électrogène appartenant à l'installation objet de la présente demande de certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité produite et dont le cumul des puissances électriques unitaires maximales installées, avec cette dernière installation, serait supérieur à 12 mégawatts et ce, conformément à l’article 1 du décret du 10 mai 2001 et à l’article 2 du décret du 6 décembre 2000).
Plus d'infos : http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-obligation-d-achat-de-l.html
Pour la demande de mise en service du raccordement (à ERDF)
- Certificat ou Attestation de conformité
pour les raccordements en BT, attestation de conformité de l'installation remplie et visée par le Consuel,
pour les raccordement en HTA : certificat de conformité du poste (Cerfa Vert) et de la copie du rapport d'un bureau de contrôle agrée pour toute l'installation.
Attention : attestation à prévoir à l'achèvement des travaux et 20 jours au moins avant la date probable de raccordement au réseau public de distribution d'électricité.
- CARD signé
- règlement du solde du coût du raccordement
- accord de rattachement au périmètre d'équilibre d'EDF signé par vous et EDF AOA
Plus d'infos sur : http://www.erdfdistribution.fr/Producteurs_Raccordement
Pour l'identification à l'ADEME selon arrêté du 19 mai 2011, article 4
Préalablement au dépôt de la demande complète de raccordement, le producteur identifie son installation auprès de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) par la production d’un dossier d’identification comportant les éléments suivants :
1. Relativement au producteur, s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social.
2. La localisation de l’installation de production ainsi que le numéro d’identité de l’établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements.
3. Les éléments 1, 2, 3, 4, 5 et 8 définis à l’article 2 de l'arrêté (nombre et type de générateurs, puissance électrique maximale installée, productibilité moyenne annuelle estimées., point livraison......).
4. Le pouvoir calorifique inférieur unitaire moyen du biogaz.
5. La quantité d’énergie primaire et le volume du biogaz produit annuellement.
6. La quantité d’énergie thermique valorisée autrement que par la production d’électricité et l’autoconsommation ou la transformation des intrants et, le cas échéant, la quantité d’énergie thermique valorisée se substituant à un combustible fossile ainsi que la quantité d’énergie thermique valorisée alimentant une activité consommatrice en chaleur créée en même temps que l’installation.
7. La valeur de l’efficacité énergétique telle que définie en I de l’annexe du présent arrêté ainsi que chacun des termes nécessaires à son calcul.
8. Le cas échéant, le tonnage de l’approvisionnement en effluent d’élevage et la valeur de la proportion d’effluents d’élevage conformément aux définitions données en II de l’annexe du présent arrêté.
L’ADEME délivre un récépissé attestant de la réception du dossier complet d’identification dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Le dépôt de la demande complète de raccordement intervient, postérieurement à la délivrance du récépissé, dans un délai de trois mois. Si l’installation n’a pas fait l’objet d’une demande complète de raccordement dans ce délai, le récépissé est considéré comme nul et non avenu.
Par exception, pour les installations ayant formulé une demande complète de raccordement à la date de publication du présent arrêté, le dépôt de la demande complète de contrat d’achat intervient dans un délai de trois mois à compter la délivrance du récépissé, en cas de dépassement de ce délai, le récépissé est considéré comme nul et non avenu.
Formulaire disponible en ligne : http://identification-biogaz.ademe.fr
Pour EDF OA = la demande de contrat d'achat
- le formulaire de demande de contrat d'achat reprenant les éléments définis à l'article 2 de l'arrêté du 19 mai 2011
- Copie du récépissé mentionné à l’article R.423-3 du Code de l'Urbanisme
- la copie d'un document émis par le gestionnaire de réseau sur lequel figure la date de DCR (demande complète de raccordement) = le courriel émis par ERDF à votre intention pour vous signifier que le dossier est complet (T0).
Plus d'infos auprès de votre agence d'obligation d'achat (voir onglet COntacts EDF AOA).
La puissance maximale d'achat doit être identique à celle mentionnée dans le CODOA.
Pour les demandes de rattachement au périmètre d'équilibre (ARPE) à EDF
L'imprimé peut être retiré auprès de EDF OA. Un modèle est adressé au producteur avec l'accusé de réception de la demande complète de contrat d'achat.
La signature par EDF OA est conditionnée par la conformité du schéma unifilaire (= validée par EDF AOA) , l'annexe technique et la CODOA .
Pour EDF OA = la signature et la vie du contrat d'achat
- l'annexe technique (accompagnése de tout les documents requis) (à adresser à EDF OA pour validation a minima un mois avant la mise en service de l'installation)
- schéma unifilaire simplifé de l'installation
- attestations sur l'honneur correspondant à la situation de l'installation :
annexe 3 des CG : Avant la prise d'effet du contrat ;
annexe 4 des CG : le 1er novembre de chaque année ;
annexe 5 des CG : Si le producteur bénéficie de la prime à l'efficacité energétique.
Plus d'infos auprès de votre agence d'obligation d'achat (voir onglet COntacts EDF AOA)
Pour les demandes d'autorisation (ou déclaration) d'exploiter à la DGEC
Un dossier complet doit être demandé puis adressé à la DGEC.
Plus d'infos sur : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-nouvelles-installations-de.html
Adresse :
Ministère de l’Écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire
DGEC - Direction de l’énergie
Sous-direction des systèmes électrique et énergies renouvelables
Arche de la Défense – paroi Nord – 92055 La Défense Cedex
Le récépissé d'identification à l'ADEME
Selon l'arrêté de mai 2011, "L’ADEME délivre un récépissé attestant de la réception du dossier complet d’identification dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Le dépôt de la demande complète de raccordement intervient, postérieurement à la délivrance du récépissé, dans un délai de trois mois. Si l’installation n’a pas fait l’objet d’une demande complète de raccordement dans ce délai, le récépissé est considéré comme nul et non avenu."
Le récépissé doit être déposé à la demande de raccordement auprès de ERDF. Il faut donc que le récépissé d'identification à l'ADEME est moins de 3 mois à T0. EDF OA vérifie que l'arrêté a bien été respecté lors de la demande de contrat d'achat.
Si ce n'est pas le cas, vous devrez recommencer toute la démarche de raccordement.
Le dossier à présenter au CONSUEL pour l'attestation de conformité de l'installation PRODUCTION => BLEUE
- les 2 premiers feuillets du formulaire d'attestation de conformité, rempli, daté, signé, (par l'installateur ayant réalisé les travaux électrique concernés par ladite installation).
- un plan de situation permettant de localiser l'installation dans la commune, et fournir si possible les coordonnées GPS..
- Nom et adresse des autres intervenants en électricité en cas de pluralité d’installateurs
- le schéma unifilaire de l'installation de production,
- le dossier technique (http://www.consuel.com/wp-content/uploads/2010/09/SC-133.pdf)
- les notes de calcul pour la puissance, le courant nominal et le courant de court-circuit du générateur,
- les notes de calcul pour les installations de puissance (côté courant alternatif) supérieure à 36 KVA.
- le rapport de visite d'un organisme d'inspection agréé (vérificateur de l'installation électrique)
Obligatoire pour les installations suivantes : installation située dans un site recevant des travailleurs et/ou du public ; installation située dans un immeuble de grande hauteur ; installation située dans le domaine public ; ou pour les installations P > 250 kVA.
Plus d'infos dans l'onglet 'infos'.
Le site du CONSUEL pour acheter le formulaire d'attestation de conformité BLEU: http://www.consuel.com/produit/ac-bleue/
Le dossier à présenter au CONSUEL pour l'attestation de conformité de l'installation CONSOMMATION => VERTE
- Un plan de situation en cas d’adresse imprécise (lieu-dit, n° ou nom de voirie non attribués, lotissement neuf, installation en pleine nature,….) permettant de localiser l’installation par rapport à un lieu connu (mairie, stade, carrefour, etc.) ; fournir si possible les coordonnées GPS.
- Nom et adresse des autres intervenants en électricitéen cas de pluralité d’installateurs
- Le schéma électrique de principe
- Le rapport de visite d’un vérificateur pour les installations suivantes : . site recevant des travailleurs et/ou du public . immeuble de grande hauteur . Installation P >36 kVA située dans le domaine public
- Pour les installations P > 36 kVA des parties communes et/ou Services généraux d’immeuble d’habitation : fournir la valeur du courant de court-circuit maximum au point de livraison (ou renseigner celle-ci au niveau du descriptif technique du formulaire d’attestation de conformité »). Cette valeur est fournie par le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité
Le site du CONSUEL pour acheter le formulaire d'attestation de conformité VERT: http://www.consuel.com/produit/attestation-verte/#
Le certificat du CONSUEL pour les poste HTA
Docs disponibles sur le site du CONSUEL :
- le certificat de Poste HTA (SC 114)
- le rapport (DRE151)
Le site du CONSUEL : http://www.consuel.com/produit/le-certificat-poste-hta/#
Cette procédure est impérative pour avoir accès éventuellement à la mise sous tension pour essai.

## Infos
Des informations utiles (liste informative et non exhaustive)
Dossiers avec ERDF | Dossiers avec EDF OA
Dossiers avec la DREAL
Dossiers avec le CONSUEL
Extrait de la fiche SéQuélec n°7 - Attestation de conformité CONSUEL (déc. 2010) (http://www.erdfdistribution.fr/medias/Sequelec_public/Sequelec_Attestation_Conformite.pdf)
Pré-étude de raccordement (simple ou approfondie)
Quand ? → avant d’effectuer la demande d’Autorisation d’urbanisme auprès de la commune.
Pourquoi ? → pour avoir une estimation du coût du raccordement au réseau public de distribution d’électricité (branchement
extension ou renforcement) et des délais associés ; pour connaître la solution technique de référence permettant le raccordement.
Offre payante faisant l’objet d’un devis préalable : le prix de la prestation dépend du type de pré-étude demandée (simple ou approfondie), du niveau de tension de raccordement de la future installation et de ses caractéristiques
Le résultat de la pré-étude communiquée au demandeur présente :
- la solution technique permettant le raccordement de l’installation sur la base des critères étudiés,
- une évaluation indicative de la contribution au coût du raccordement sur la base du barème en vigueur publiée sur le site www.erdfdistribution.fr,
- une évaluation indicative des délais de réalisation du raccordement,
- le cas échéant, pour les installations en HTA, les limitations temporaires de l’injection ou du soutirage de
l’installation.
Le résultat de cette pré-étude ne constitue pas une offre de raccordement et n’engage pas ERDF.
Différence entre pré-étude simple et approfondie
La pré-étude simple prend désormais en compte les projets en cours d'instruction, de la même manière que la pré-étude approfondie.
Vous recevrez sous 1 mois et non 3 votre PTF lors de votre demande définitive si la puissance de raccordement et les caractéristiques de votre installation restent inchangées, si l'état du réseau n'a pas évolué, et si aucune autre demande n'est entrée en liste d'attente et ce depuis la réalisation de votre pré-étude approfondie.
La pré-étude approfondie inclut des études de perturbations qui peuvent montrer les contraintes de puissance sur le réseau. Sa réalisation est recommandée.
La pré-étude approfondie est presque aussi précise que l'étude de raccordement conduisant à la PTF. La principale différence est que contrairement à l'étude de raccordement, il n'y a pas de déplacement d'agent sur le site.
Remarque : la solution technique décrivant les réseaux à créer ou à modifier pour assurer le raccordement de l'installation ne fait pas l'objet de recherche approfondie de tracé et elle ne prend pas en compte les éventuelles contraintes liées à la voirie et au franchissement d'obstacles en particulier.
Conditions à remplir pour bénéficier de l’obligation d’achat (notion de 12 MW)
La puissance installée par site de production ne peut excéder 12 MW.
(article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; et
article 2 du décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité)
La puissance installée d’un site de production est définie comme la somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes qui appartiennent à une même catégorie et qui sont susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement.
Pour les unités de méthanisation, deux machines électrogènes ne peuvent être considérées comme installées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 1 500 mètres
(article 1 – Ibis du décret n°2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat).
De quel tarif électrique bénéficie mon installation ?
Lorsque votre dossier sera complet, ERDF accusera réception de votre demande de raccordement, indiquant la date de complétude de votre dossier.(T0).
C’est cette date qui fixera l’indexation du tarif d’achat de votre installation.
Les annexes techniques pour EDF OA
Les imprimés sont fournis par EDF OA.
La validation préalable de cette annexe et du schéma unifilaire simplifié de l'installation, et notamment du plan de comptage, conditionne la prétention au bénéfice de la prime à l'efficacité énergétique.
Les vérifications de ERDF avant la mise en service
Voir notes d'informations sur le site internet rubrique "Etudes et Méthodes associées" :
www.erdfdistribution.fr/procedure_de_raccordement
Modification du CODOA
Toute modification portant sur les caractéristiques de l'installation fait l'objet, avant sa réalisation, d'une demande de modification de certificat.
Les demandes sont adressées au préfet (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement). Ces demandes sont présentées et instruites selon la procédure de l'article 1er. Dans le cas d'une demande de modification du certificat, le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat modificatif pour la durée du contrat restant à courir.
Comment obtenir son attestation ?
Quand envoyer le dossier ? → à l'achèvement des travaux d'électricité et 20 jours au moins avant la date probable de raccordement au réseau public de distribution d'électricité.
A qui envoyer son dossier ? → l'adresse des délégation du CONSUEL : http://www.consuel.com/delegations/
Visite par le CONSUEL
Dans le cas d’une visite réalisée par CONSUEL, vous recevrez un avis de visite, environ 3 à 8 jours après réception de votre dossier complet, vous informant environ 1 semaine avant, de la date et heure du rendez-vous.
Nota : l’attestation de conformité n’est pas en possession de l’inspecteur, elle ne peut donc pas être visée et remise à l’issue de la vérification, même si celle-ci ne relève aucune anomalie.
Une visite complémentaire est programmée à vos frais, selon les tarifs en vigueur , si l’installation ne peut pas être visitée au jour et heure prévus (site fermé, annulation de la visite, …) ou si la visite relève des non-conformités préjudiciables à la sécurité des personnes.
Remplir mon attestation de conformité
L'achat d'un formulaire d'Attestation de Conformité CERFA (n° 12506*01, n° 12507*01 et n°13960*01), son remplissage et sa signature doivent impérativement être effectués par l’installateur ayant réalisé les travaux électriques concernés par ladite attestation.
Hormis lorsqu’il en est le réalisateur, le maitre d’ouvrage ne doit donc en aucun cas acheter et/ou remplir et/ou signer le formulaire d’Attestation de Conformité relatif aux travaux réalisés sur son installation électrique, sans quoi sa responsabilité pourra être directement engagée.
Votre attestation de CONSUEL est bleue pour la production ; verte pour la consommation (conformité du poste).
Comment obtenir le visa du CONSUEL ?
Visa par CONSUEL
- En l’absence de visite sur site, ou en cas de visite sur site ne relevant aucune non-conformité, l’attestation est visée et retournée au demandeur ;
- En cas de non-conformité(s) relevée(s) sur site par CONSUEL, l’installateur devra adresser une levée de réserves détaillée, et si l’installation présente un risque majeur pour la sécurité, un règlement pour visite renouvelée (visite réalisée dans les 20 jours après réception de ces éléments).
CONSUEL appose son visa sur le formulaire d’attestation de conformité dès lors que les conditions ci-après sont réunies :
- absence de non conformité aux prescriptions de sécurité constatée en cas de visite d’un inspecteur mandaté par le CONSUEL ;
- réception d’une déclaration de l’installateur précisant les travaux entrepris afin de mettre en conformité les points portant sur les prescriptions de sécurité relevées, en cas de visite de l’installation et consignées dans le rapport d’inspection ;
- présence d’un dossier complet ;
- pour les installations soumises à une vérification par un vérificateur, réception d’un rapport du vérificateur concluant à la conformité des installations et, dans le cas contraire, d’une déclaration complémentaire de mise en conformité de l’installateur approuvée par le vérificateur ou d’un rapport complémentaire du vérificateur attestant de la conformité des installations compte tenu des travaux exécutés après son premier rapport ;
- paiement effectif des différents éléments ou prestations dus au CONSUEL.
- En cas de pluralité d’installateurs, le visa des formulaires d’attestation de conformité est apposé simultanément dès lors que toutes les conditions sus mentionnées sont requises pour chacun des installateurs concernés.
Si vous perdez votre attestation de conformitée visée
Sur demande exclusive du demandeur du formulaire d’attestation confirmant la perte de l’attestation de conformité, un duplicata sera adressé au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.
Certificat de poste HTA
Qui fait quoi ?
- L'installateur rempli le certificat de Poste.
- Un organisme de contrôle accrédité par le COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 dans le domaine électrique doit vérifier les travaux de l'installation HTA, de la prise de terre et du système équipotentiel du poste HTA et rédiger le rapport DRE 151.
Le dossier à envoyer :
- Le certificat Poste HTA rédigé par l'installateur
- Le rapport DRE 151 rédigé par l'organisme de contrôle
- Un réglement par chèque bancaire des frais indiqués par le CONSUEL
Le CONSUEL appose son visa sur le certificat Poste HTA si celui-ci répond aux exigences suivantes :
- Le certificat Poste HTA est correctement rédigé.
- Le rapport d'inspection confirme la confomité des installations
- Le certificat Poste HTA visé par CONSUEL doit être remis à ERDF pour la programmation des travaux de raccordement du jeu de barre HTA du poste.
Nota :
- Ce certificat ne se substitue pas à l'attestation de conformité établie dans le cadre du décrêt n°72-1120 du 14 déc. 72 modifié pour la mise en service définitive d'un point de livraison d'une installation électrique d'utilisation.
- Le départ des installations électriques d'utilisation est condamné en l'absence de mise sous tension pour essai.
Qui peut réaliser les rapports de visite ?
PRODUCTION & COSOMMATION :
Un organisme d’inspection accrédité par le COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 dans le domaine « Installations Electriques » pour la nature spécifique à ce type de contrôle. A défaut et uniquement pour les installations de puissance inférieure à 250 kVA au PDL (2), il est admis que le vérificateur respecte les exigences suivantes : « le vérificateur doit avoir des connaissances approfondies dans le domaine de la prévention des risques électriques et exercer régulièrement des vérifications ».
CERTIFICAT de POSTE HTA :
Un organisme de contrôle accrédité par le COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 dans le domaine électrique .

## Resumé HTA
Résumé des différentes démarches pour le raccordement de votre unité de méthanisation et la vente d'électricité
en HTA (Haute tension)
Les interlocuteurs : |  |  |  | Les informations :
Pour le producteur |  | Pour la DREAL |  | Délais à réception du dossier complet |  | Lien entre les différents dossiers
Pour ERDF |  | Pour l'ADEME |  | Délais que le producteur doit respecter |  | Liens entre les différentes étapes d'un dossier
Pour le CONSUEL |  | Pour EDF OA
Pour la DGEC |  | Pour l'organisme d'inspection 'électricité'
Pour l'installateur électrique
Attention, il est recommandé de mener plusieurs de ces démarches en parallèle.
Demande de Pré-étude simple
Optionnel |  | Réception demande
|  | Devis pour la pré-étude |  | Dossier de demande d'autorisation (ou de déclaration) d'exploiter |  | Unités > 12 MW
Accord pour le devis |  | Réception
|  | Pré-étude |  |  |  | Réception du dossier
Réception pré-étude
|  |  |  | Réception de l'accusé |  | Emission d'accusé de réception
Demande de Pré-étude approfondie | [5 empty] | Si dossier de demande d'autorisation d'exploiter
Optionnel |  | Réception demande |  |  | 4 mois
|  | Devis pour la pré-étude |  | Réception de la décision |  | Statue sur la demande
Accord pour le devis |  | Réception
3 mois
|  | Pré-étude |  | Demande d'identification auprès de l'ADEME
Réception pré-étude | [5 empty] | Réception
3 mois
Demande de PTF |  |  |  | Réception du récépissé |  | Récépissé d'identification
|  | Réception demande |  | Valide 3 mois
Réception de l'accusé |  | Emission d'un accusé de réception (dossier complet = T0)
Demande de certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat (CODOA)
3 mois
|  | PTF |  |  |  | Réception
Réception la PTF |  |  |  |  | 2 mois
| sous 3 mois |  |  | Réception du CODOA |  | Emission du CODOA
Accord pour la PTF + règlement
|  | Réception de l'accord |  | Demande complète de contrat d'achat
Délais précisés dans la PTF
|  | Convention de raccordement |  |  |  | Réception du dossier complet
Convention d'exploitation
|  | Contrat d'accès au réseau public de distribution (CARD Injection) |  | Réception du contrat |  | Emission du contrat
|  | Facture du solde |  | Accord pour le contrat
Réception des conventions, contrats et de la facture | [5 empty] | Réception de l'accord
sous 3 mois
Signature des documents et contrat + solde du règlement + accord de rattachement |  | Réception
Envoi de l'accord de rattachement au périmètre d'équilibre du réseau (ARPE)
selon délais fixés dans l'offre de raccordement
|  | Réalisation des travaux |  |  |  | Réception
Réalisation de vos travaux | sous 1 an après acceptation de la convention de raccordement |  |  |  |  | Signature de l'accord et transmission à ERDF
Information sur la fin des travaux |  | Réception
CONFORMITE de la PRODUCTION |  |  |  | CONFORMITE de la CONSOMMATION
Mandaté un organisme d'inspection agréé pour vérifier l'installation électrique |  |  |  | Mandaté un organisme d'inspection agréé pour vérifier le poste et l'installation électrique
|  | Visite de l'organisme mandaté |  |  |  | Visite de l'organisme mandaté
|  | Rédaction du rapport de conformité |  |  |  | Rédaction du rapport de conformité
Réception du rapport |  |  |  | Réception du rapport
|  | Attestation BLEUE du CONSUEL achetée, remplie et signée |  |  |  | Attestation VERTE du CONSUEL achetée, remplie et signée (si consommation autre que pour les auxiliaires de l’unité de production)
Dossier pour le CONSUEL | après les travaux |  |  | Dossier pour le CONSUEL | après les travaux
| au moins 20 jours avant raccordement électrique |  |  |  | au moins 20 jours avant raccordement électrique
|  | Réception demande |  |  |  | Réception demande
| environ 3 à 8 jours |  |  |  | environ 3 à 8 jours
Réception d'un avis de visite |  |  |  | Réception d'un avis de visite
|  | Visite du CONSUEL |  |  |  | Visite du CONSUEL
| si installation conforme et paiement de la prestation |  |  |  | si installation conforme et payement de la prestation
Réception de l'attestation du CONSUEL |  |  |  | Réception de l'attestation du CONSUEL
Demande de mise en service du raccordement |  | Vérifications de ERDF avant la mise en service
|  |  | sous 15 jours | Information sur la mise en service
|  | Réalisation de la mise en service du raccordement |  |  |  | Réception
Ces démarches sont liées dans le temps !
L'ordre d'affichage présenté ici n'est que pour une facilité de lecture, il n'y a pas de lien avec l'ordre des démarches à effectuer.
Des documents sont nécessaires pour demander l'ARPE !

## Resumé BT
Résumé des différentes démarches pour le raccordement de votre unité de méthanisation et la vente d'électricité
en BT (basse tension)
Les interlocuteurs : |  |  |  | Les informations :
Pour le producteur |  | Pour la DREAL |  | Délais à réception du dossier complet |  | Lien entre les différents dossiers
Pour ERDF |  | Pour l'ADEME |  | Délais que le producteur doit respecter |  | Liens entre les différentes étapes d'un dossier
Pour le CONSUEL |  | Pour EDF OA
Pour la DGEC |  | Pour l'organisme d'inspection 'électricité'
Pour l'installateur électrique
Attention, il est recommandé de mener plusieurs de ces démarches en parallèle.
Demande de Pré-étude simple
Optionnel |  | Réception demande
|  | Devis pour la pré-étude |  | Demande d'identification auprès de l'ADEME
Accord pour le devis |  | Réception |  |  |  | Réception
3 mois
|  | Pré-étude |  | Réception du récépissé |  | Récépissé d'identification
Réception pré-étude |  |  |  | Valide 3 mois
Demande de Pré-étude approfondie
Optionnel |  | Réception demande |  | Demande de certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat (CODOA)
Devis pour la pré-étude
Accord pour le devis |  | Réception |  |  |  | Réception
| 3 mois |  |  |  | 2 mois
|  | Pré-étude |  | Réception du CODOA |  | Emission du CODOA
Réception pré-étude
Demande de raccordement |  |  |  | Demande complète de contrat d'achat
Réception demande
Réception du dossier complet
Réception de l'accusé |  | Emission d'un accusé de réception (dossier complet = T0)
|  |  |  | Réception du contrat |  | Emission du contrat
3 mois
|  | Proposition de raccordement (PTF ou CRD, si PTF il y aura une CR) |  | Accord pour le contrat
Réception la proposition de raccordement | [5 empty] | Réception de l'accord
sous 3 mois
Accord pour la proposition de raccordement + règlement
|  | Réception de l'accord |  | Envoi de l'accord de rattachement au périmètre d'équilibre du réseau (ARPE)
selon délais fixés dans la proposition de raccordement
|  | Réalisation des travaux |  |  |  | Réception
Réalisation de vos travaux | sous 1 an après acceptation de la propsition de raccordement |  |  |  |  | Signature de l'accord et transmission à ERDF
Information sur la fin des travaux |  | Réception
CONFORMITE de la PRODUCTION |  |  |  | CONFORMITE de la CONSOMMATION - peu de cas en BT
Mandaté un organisme d'inspection agréé pour vérifier l'installation électrique |  |  |  | Mandaté un organisme d'inspection agréé pour vérifier l'installation électrique (et le poste)
|  | Visite de l'organisme mandaté |  |  |  | Visite de l'organisme mandaté
|  | Rédaction du rapport de conformité |  |  |  | Rédaction du rapport de conformité
Réception du rapport |  |  |  | Réception du rapport
|  | Attestation BLEUE du CONSUEL achetée, remplie et signée |  |  |  | Attestation VERTE du CONSUEL achetée, remplie et signée
Dossier pour le CONSUEL | après les travaux |  |  | Dossier pour le CONSUEL | après les travaux
| au moins 20 jours avant raccordement électrique |  |  |  | au moins 20 jours avant raccordement électrique
|  | Réception demande |  |  |  | Réception demande
| environ 3 à 8 jours |  |  |  | environ 3 à 8 jours
Réception d'un avis de visite |  |  |  | Réception d'un avis de visite
|  | Visite du CONSUEL |  |  |  | Visite du CONSUEL
| si installation conforme et payement de la prestation |  |  |  | si installation conforme et payement de la prestation
Réception de l'attestation du CONSUEL |  |  |  | Réception de l'attestation du CONSUEL
Demande de mise en service du raccordement |  | Vérifications de ERDF avant la mise en service
Information sur la mise en service
Réception
|  | Réalisation de la mise en service du raccordement | sous 15 jours
Ces démarches sont liées dans le temps !
L'ordre d'affichage présenté ici n'est que pour une facilité de lecture, il n'y a pas de lien avec l'ordre des démarches à effectuer.
Des documents sont nécessaires pour demander l'ARPE !

## Contacts EDF AOA
Coordonnées en juin 2011
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/livret_producteur_juin2011.pdf

## Contacts ERDF
Les numéros nécessaires pour contacter ARE Production sont disponibles dans le PDF téléchargeable sous le lien suivant:
http://www.erdf.fr/sites/default/files/documentation/ERDF-NOI-RAC_02E.pdf
02.43.59.53.04